รายละเอียดคุณสมบัติเครื่องปรับอากาศ 
1.  ความต้องการ

      ทางราชการมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศชนิดติดหน้าต่าง จำนวน 9 ชุด เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนจำนวน 41 ชุดเครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
       1.1  เครื่องปรับอากาศชนิดติดหน้าต่าง
              -  ขนาด 12,000 BTUH จำนวน 4 ชุด
              -  ขนาด 16,000 BTUH จำนวน 5 ชุด
       1.2  เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
       -  ขนาด 12,000 BTUH จำนวน 4 ชุด
       -  ขนาด 16,000 BTUH จำนวน 5 ชุด
       -  ขนาด 24,000 BTUH จำนวน 18 ชุด
     -  ขนาด 30,000 BTUH จำนวน 4 ชุด
       -  ขนาด 36,000 BTUH จำนวน 6 ชุด
       -  ขนาด 44,000 BTUH จำนวน 2 ชุด
       -  ขนาด 56,000 BTUH จำนวน 2 ชุด
2.    ข้อกำหนดรายละเอียดเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
             เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องผลิตและออกแบบตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1155-2536  (ถ้าหากเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเกิน 38,000 บีทียู ขึ้นไปมี มอก.ให้ใช้เครื่องฯ ที่มี มอก.เท่านั้น) เครื่องปรับอากาศเป็นระบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (DIRECT EXPANSION AIR-COOLED SPLIT  SYSTEM) ใช้สารทำความเย็น R-22 หรือ สารทำความเย็นทดแทน R-22  มีสมรรถนะตามที่ทางราชการระบุ และมีรายละเอียดข้อกำหนดของตัวเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
     2.1 มาตรฐานในการคิดเทียบขีดความสามารถในการทำความเย็น
             2.1.1  ปริมาณการทำความเย็นทั้งหมดคิดเทียบที่ความยาวท่อน้ำยามาตรฐาน (5 เมตร ถึง 7.5 เมตร)เมื่อคอนเดนซิ่งยูนิตและเครื่องเป่าลมเย็น  ทำงานร่วมกัน ให้คิดเทียบที่
· อากาศก่อนเข้าคอยล์เย็นที่อุณหภูมิ 270C db 19.50C wb (800F db/670F wb)

· อากาศก่อนเข้าคอยล์ร้อนที่ อุณหภูมิ 350C (950F)

· ระบบไฟฟ้า 50 เฮิรตซ์
· อุณหภูมิน้ำยาอิ่มตัวด้านดูด (SATURATED SUCTION TEMPERATURE) และอุณหภูมิน้ำยาที่คอยล์เย็น (EVAPORATOR TEMPERATURE)     เดียวกันอยู่ในช่วง 5.50C  - 7.20C ( 420F - 450F ) 

             2.1.2 การคิดเทียบปริมาณความเย็นของชุดเครื่องคอนเดนซิ่งยูนิต และ เครื่องเป่าลมเย็นที่ทำงานร่วมกันนั้น  ต้องไม่มากเกินกว่าค่าความสามารถในการทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์ในข้อ  2.1.3

             2.1.3 ในการคิดความสามารถในการทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์ ให้คิดเทียบเมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานในภาวะ  ดังนี้คือ
-  อุณหภูมิน้ำยาอิ่มตัวด้านดูด     ไม่เกิน  7.2  0C (45  0F)

-  อุณหภูมิน้ำยาอิ่มตัวด้านคอยล์ร้อน ไม่ต่ำกว่า  49  0C (120  0F)
    (SATURATED  CONDENSING  TEMPERATURE)
                        -  อากาศก่อนเข้าคอยล์ร้อน     ไม่ต่ำกว่า  35  0C (95  0F)
       2.2  เครื่องระบายความร้อน (CONDENSING UNIT)

             คอนเดนซิ่งยูนิตระบายความร้อนด้วยอากาศ  (AIR-COOLED  CONDENSING  UNIT) ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิตมีรายละเอียด  ดังนี้
                           - ส่วนโครงภายนอก ( CASING CABINET) ทำด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกัน สนิมและ กระบวนการเคลือบและอบสีหรือวัสดุที่ทนหรือทำให้ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาสหรือพลาสติกอัดแรงหรือวัสดุที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรงไม่สั่นสะเทือนหรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน
                       - คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) เป็นแบบมอเตอร์หุ้มปิด (HERMETIC) ระบายความร้อนด้วยสารทำความเย็น และที่มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกัน เมื่อเกิดความร้อนสูง เกินเกณฑ์
                       - คอยล์ของคอนเดนเซอร์ (CONDENSOR  COIL)  เป็นท่อทองแดงแบบ INNER GROOVE ที่ถูกอัดให้เข้ากับครีบอลูมิเนียม ซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง ผ่านการทดสอบรอยรั่วและการขจัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต

                       - พัดลมของคอนเดนเซอร์  เป็นแบบใบพัดแฉก (PROPELLER) ได้รับการถ่วงสมดุลย์มาเรียบร้อยขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์  มีตะแกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ
                       - มอเตอร์พัดลมเป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด   มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์   มีระบบรองรับแบบตลับลูกปืน หรือ แบบปลอกที่มีการหล่อลื่นตลอดอายุการใช้งาน

  -  คอมเพลสเซอร์ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz  เว้นแต่เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดตั้ง
                            แต่ 36,000 บีทียู  ขึ้นไปให้ใช้กับระบบไฟฟ้า 380V/3Ph/50Hz  4 สาย
                           -  อุปกรณ์อื่นๆ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
                               -  COMPRESSOR MAGNETIC CONTACTOR

                               -  COMPRESSOR OVERLOAD PROTECTION DEVICE

                               -  FAN MOTOR OVERLOAD PROTECTION DEVICE

                               -  FILTER DRIER

                               -  TIME DELAY RELAY) ยกเว้นในกรณีที่มีอุปกรณ์หน่วงเวลาติดตั้งอยู่แล้ว ในเทอร์โมส
                                   แตท
                                -  SHUT OFF VALVES พร้อม SERVICE PORTS

                                -  ในกรณีที่เครื่องมีขนาดใหญ่กว่า 36,000 BTUH ให้ติดตั้ง HIGH-LOW PRESSURE 

                                    SWITCH  หรือระบบตรวจสอบอย่างอื่นที่ทำงานเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน
       2.3  เครื่องเป่าลมเย็น (FAN-COIL UNIT)

              ต้องประกอบเรียบร้อยทั้งชุดจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับคอนเดนซิ่งยูนิตมีรายละเอียดดังนี้

                               -  ส่วนโครงภายนอก  (CASING CABINET) เป็นแบบที่ตกแต่งสำเร็จ  ทำด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสี หรือวัสดุที่ทนหรือทำให้ทนต่อการเป็นสนิมเช่น ไฟเบอร์กลาส  พลาสติกอัดแรง  ภายในบริเวณที่จำเป็นให้บุด้วยฉนวนยาง  หรือวัสดุเทียบเท่า  มีถาดน้ำทิ้งที่หุ้มด้วยฉนวน  ในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ำเกาะที่ภายนอกของตัวโครง และถ้าเป็นชนิดเป่าลมเย็นโดยตรง  ( FREE  BLOW )   ต้องมีหน้ากากจ่ายลมสามารถปรับทิศทางจ่ายลมได้ 4 ทิศทาง

                           - พัดลมส่งลมเย็น เป็นพัดลมแบบหอยโข่ง (CENTRIFUGAL FAN) หรือแบบใบพัดยาว (CROSS FLOW FAN) มีพัดลมที่ขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ซึ่งสามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 2 อัตรา

                           -  มอเตอร์ เป็นชนิด SPLIT CAPACITOR ที่มีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินเกณฑ์อยู่ภายใน ใช้ระบบไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

   -   คอยล์เย็น (EVAPORATOR COIL) เป็นท่อทองแดง แบบ INNER GROOVE ที่ถูกอัดให้เข้ากับครีบอลูมิเนียม  ซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง ผ่านการทดสอบรอยรั่วจากโรงงานผู้ผลิต

· อุปกรณ์จ่ายสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศขนาดต่ำกว่า 36,000 บีทียู เป็นแบบเอ็กซ์แพนชันวาล์วหรือแคปปิลารีทิ้ว ส่วนเครื่องปรับอากาศขนาดตั้งแต่ 36,000 บีทียู ขึ้นไป ให้เป็นแบบ เอ๊กซ์แพนชันวาล์ว
   -  ระบบควบคุม  มีสวิตซ์  ปิด-เปิด  เครื่อง และ ปรับความเร็วพัดลม  พร้อมทั้งสวิตซ์เทอร์โมสแตท แบบติดตั้งแยก (REMOTE TYPE) ชนิดมีสาย
   -  แผงกรองอากาศ เป็นแบบอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) หรือ ใยสังเคราะห์หรือตาข่ายโพลีพรอบเพอลีน ที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
   -   ระบบไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
3.   ข้อกำหนดรายละเอียดเครื่องปรับอากาศชนิดติดหน้าต่าง
       เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องผลิตและออกแบบตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 385-2524   เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีชุด FAN COIL UNIT และ CONDENSING UNIT อยู่ในชุดเดียวกัน   ระบายความร้อนด้วยอากาศ (DIRECT EXPANSION AIR-COOLED SPLIT SYSTEM) ใช้สารทำความเย็น R-22 หรือ สารทำความเย็นทดแทน R-22  มีสมรรถนะตามที่ทางราชการระบุ และมีรายละเอียดข้อกำหนดของตัวเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
      3.1 มาตรฐานในการคิดเทียบขีดความสามารถในการทำความเย็น
             3.1.1   ปริมาณการทำความเย็นทั้งหมด เมื่อคอลย์ร้อนและคอลย์เย็น  ทำงานร่วมกัน ให้คิดเทียบที่
· อากาศก่อนเข้าคอยล์เย็นที่อุณหภูมิ 270C db 19.50C wb (800F db/670F wb)

· อากาศก่อนเข้าคอยล์ร้อนที่ อุณหภูมิ 350C (950F)

· ระบบไฟฟ้า 50 เฮิรตซ์
· อุณหภูมิน้ำยาอิ่มตัวด้านดูด (SATURATED SUCTION TEMPERATURE) และอุณหภูมิน้ำยาที่คอยล์เย็น (EVAPORATOR TEMPERATURE)     เดียวกันอยู่ในช่วง 5.50C  - 7.20C ( 420F - 450F ) 

             3.1.2  การคิดเทียบปริมาณความเย็นของชุดคอลย์ร้อนและคอลย์เย็นที่ทำงานร่วมกันนั้น    ต้องไม่มากเกินกว่าค่าความสามารถในการทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์ในข้อ  3.1.3

             3.1.3 ในการคิดความสามารถในการทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์ ให้คิดเทียบเมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานในภาวะ  ดังนี้คือ
-  อุณหภูมิน้ำยาอิ่มตัวด้านดูด     ไม่เกิน  7.2  0C (45  0F)

-  อุณหภูมิน้ำยาอิ่มตัวด้านคอยล์ร้อน ไม่ต่ำกว่า  49  0C (120  0F)
    (SATURATED  CONDENSING  TEMPERATURE)
                        -  อากาศก่อนเข้าคอยล์ร้อน     ไม่ต่ำกว่า  35  0C (95  0F)
      3.2  เครื่องระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) และเครื่องเป่าลมเย็น (FAN-COIL UNIT)
             เครื่องระบายความร้อนเป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ  (AIR-COOLED  CONDENSING  UNIT)  และเครื่องปรับอากาศจะต้องประกอบเสร็จเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต มีรายละเอียด  ดังนี้ 
                             - ส่วนโครงภายนอก ( CASING CABINET) เป็นแบบที่ตกแต่งสำเร็จ  ทำด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสี หรือวัสดุที่ทนหรือทำให้ทนต่อการเป็นสนิมเช่น ไฟเบอร์กลาส  พลาสติกอัดแรง  ภายในบริเวณที่จำเป็นให้บุด้วยฉนวนยาง  หรือวัสดุเทียบเท่า  มีถาดน้ำทิ้งที่หุ้มด้วยฉนวน  ในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ำเกาะที่ภายนอกของตัวโครง   ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรงไม่สั่นสะเทือนหรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งานและมีหน้ากากจ่ายลมสามารถปรับทิศทางจ่ายลมได้
                         - คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) เป็นแบบมอเตอร์หุ้มปิด (HERMETIC) ระบายความร้อนด้วยสารทำความเย็น และที่มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกัน เมื่อเกิดความร้อนสูง เกินเกณฑ์
                         - คอยล์ของคอนเดนเซอร์ (CONDENSOR  COIL)  เป็นท่อทองแดงแบบ INNER GROOVE ที่ถูกอัดให้เข้ากับครีบอลูมิเนียม ซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง ผ่านการทดสอบรอยรั่วและการขจัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต

                         - พัดลมของคอนเดนเซอร์  เป็นแบบใบพัดแฉก (PROPELLER) ได้รับการถ่วงสมดุลย์มาเรียบร้อยขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ 
                         - มอเตอร์พัดลมเป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด   มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์   มีระบบรองรับแบบตลับลูกปืน หรือ แบบปลอกที่มีการหล่อลื่นตลอดอายุการใช้งาน
                         -  ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz

                             -  อุปกรณ์อื่นๆ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
                               -  COMPRESSOR MAGNETIC CONTACTOR

                               -  COMPRESSOR OVERLOAD PROTECTION DEVICE

                               -  FAN MOTOR OVERLOAD PROTECTION DEVICE

                               -  FILTER DRIER

                               -  TIME DELAY RELAY
                                    -  ช่องเติมน้ำยาทำความเย็น
                         -  พัดลมส่งลมเย็น เป็นพัดลมแบบหอยโข่ง (CENTRIFUGAL FAN) หรือแบบกรงกระรอก    
                             (CROSS FLOW FAN) มีพัดลมที่ขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ซึ่งสามารถปรับความเร็ว
                             ได้ไม่น้อยกว่า 2 อัตรา
                         -  มอเตอร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินเกณฑ์อยู่ภายใน
                             ใช้ระบบไฟฟ้า 220V/ 1 PH/ 50 Hz
 -   คอยล์เย็น (EVAPORATOR COIL) เป็นท่อทองแดง แบบ INNER GROOVE ที่ถูกอัดให้เข้า
      กับครีบอลูมิเนียม  ซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง ผ่านการ
      ทดสอบรอยรั่วจากโรงงานผู้ผลิต

                     -   อุปกรณ์จ่ายสารทำความเย็นเป็นแบบแคปปิลารีทิ้วหรือตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

                     -  ระบบควบคุม  มีสวิตซ์  ปิด-เปิด  เครื่อง และ ปรับความเร็วพัดลม   พร้อมทั้งสวิตซ์ตั้ง
                         ระดับอุณหภูมิ  ติดอยู่ที่เครื่องหรือแบบติดตั้งแยก (REMOTE TYPE) มีแผงกรองอากาศ  
                         ที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
                      -  ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz
4. การรับประกัน
        ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือ  การรับประกันคุณภาพของอะไหล่ที่ประกอบติดมากับสินค้าที่เสนอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในส่วนของเครื่องปรับอากาศ Compressor ต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการของทางราชการได้ตรวจรับไว้ใช้ราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเกิดการชำรุด หรือเสียหายในระหว่างระยะเวลารับประกัน ผู้ขายต้องจัดส่งช่างผู้ชำนาญมาทำการตรวจซ่อมหรือจัดหาทดแทนให้ใหม่  ทันทีที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
5. เงื่อนไข
    5.1  เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตใน ประเทศไทย  
           สหรัฐอเมริกา  ยุโรป หรือ ญี่ปุ่น
5.2   เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์  ที่เสนอขายต้องเป็นของใหม่  ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนสามารถ
       ทดลองและใช้ราชการได้ทันที
5.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานรายการละเอียดและแคตตาล็อค (ตัวจริง) ที่มีการทำเครื่องหมาย ชี้โมเดล
ของเครื่องปรับอากาศรุ่นที่เสนอให้ชัดเจนมาพร้อมใบเสนอราคาเพื่อให้คณะกรรมการของทางราชการ
       พิจารณา
5.4 ขนาดทำความเย็นจะต้องไม่ต่ำกว่าที่ทางราชการกำหนด เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวนขนาดไม่เกิน 25,000 BTUH ต้องเป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5.5 เครื่องปรับอากาศที่เสนอจะต้อง ติดเครื่องหมายสำหรับเครื่องปรับอากาศตามระเบียบกรมสรรพสามิต  ว่าด้วยการติดและการควบคุมเครื่องหมายสำหรับเครื่องปรับอากาศ ตามประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2538
5.6   ในวันส่งมอบ
5.6.1   ผู้ขายต้องส่งช่างเทคนิค หรือผู้ชำนาญมาทำการทดลอง  เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์  ตามที่
                        คณะกรรมการตรวจรับของทางราชการต้องการ โดยที่ผู้ขายจะต้องจัดนำสิ่งของและอุปกรณ์
                        ที่จำเป็นในการทดลองมาเอง  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น  ทันทีที่ได้รับแจ้ง
                        กำหนดการจากทางราชการ
     5.6.2    ผู้ขายต้องส่งมอบ  อุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ มาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศ
· FILTER DRIER

· สวิตซ์ เทอร์โมสแตทชนิดติดตั้งแยก (REMOTE TYPE) แบบมีสาย พร้อมสาย ยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
                        -  เบรกเกอร์สวิทซ์ชนิด 2 Pole และ 3 Pole ขนาดเหมาะสมกับเครื่องปรับอากาศพร้อมกล่องต่อสายชนิดติดผนัง
             5.6.3   ผู้รับจ้างต้องมอบหนังสือคู่มือการใช้   และ บำรุงรักษาตลอดจนหนังสือรายการอะไหล่ของ
                        เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์  จำนวน 3 ชุด  ให้กับทางราชการ
..............................................







                น.ต.








         นายช่างแผนกออกแบบไฟฟ้าและกลจักร







                 น.อ.









              ผอ.กอบ.ชย.ทร.
